## Regulation
Name | 13. BImSchV
Reference number | bimschv_13_2021
Jurisdiction | de
Topic
Instrument type | regulation
Status | in_force
Valid from | 2021-07-15
Valid to | 2000-01-01
Modified date | 2021-07-15
Listed at
Short name (EN) | Ordinance on Large Combustion Plants, Gas Turbine Plants and Internal Combustion Engine Plants
Short name (DE) | Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen
Full name (EN) | Thirteenth Ordinance on the Implementation of the Federal Immission Control Act (Ordinance on Large Combustion Plants, Gas Turbine Plants and Internal Combustion Engine Plants)
Full name (DE) | Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen)
Description (EN) | Regulates the construction, design, operation, monitoring and emission limits of combustion plants with a rated thermal input of at least 50 MW, including large combustion plants, gas turbines and internal combustion engine plants.
Description (DE) | Regelt die Errichtung, Beschaffenheit, den Betrieb, die Überwachung und die Emissionsgrenzwerte für Feuerungsanlagen ab 50 MW, einschließlich Großfeuerungsanlagen, Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen.

## Rule Sets
Ref | Label (EN) | Label (DE) | Country scope | Effective from | Effective until | Applies to milestone | Expiring milestone | Source reference | Source excerpt
RS188 | Combustion plants of at least 50 MW | Feuerungsanlagen ab 50 MW |  | 2021-08-18 | 2958465 | M232 |  | § 1 Abs. 1 | Diese Verordnung gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Feuerungsanlagen, einschließlich Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen sowie Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen, mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 50 Megawatt (MW), unabhängig davon, welche Brennstoffe oder welche Arten von Brennstoffen eingesetzt werden.
RS189 | General large combustion plants | Allgemeine Großfeuerungsanlagen |  | 2021-08-18 | 2958465 | M232 |  | § 25 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für alle Feuerungsanlagen im Anwendungsbereich nach § 1, soweit die Feuerungsanlagen nicht in den Anwendungsbereich des Abschnitts 3, 4, 5 oder 6 fallen.
RS190 | Pulp-industry combustion plants | Feuerungsanlagen der Zellstoffindustrie |  | 2958101 | 2958465 |  |  | § 40 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Großfeuerungsanlagen der Zellstoffindustrie, die Brennstoffe nach § 2 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d einsetzen.
RS191 | Refinery combustion plants | Feuerungsanlagen in Raffinerien |  | 2958101 | 2958465 |  |  | § 46 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Feuerungsanlagen in Raffinerien, die Raffinerieheizgase oder Destillations- oder Konversionsrückstände einsetzen.
RS192 | Basic organic chemicals combustion plants | Feuerungsanlagen der organischen Grundchemikalienindustrie |  | 2021-12-08 | 2958465 | M235 |  | § 57 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Großfeuerungsanlagen zur Herstellung von Alkenen durch Spalten von Kohlenwasserstoffen und für Großfeuerungsanlagen zum Spalten von 1,2-Dichlorethan.
RS193 | Chemical industry – indirect reactor heating | Chemische Industrie – indirekte Reaktorbeheizung |  | 2958101 | 2958465 |  |  | § 62 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Großfeuerungsanlagen zum Reformieren von Erdgas sowie in anderen Großfeuerungsanlagen der chemischen Industrie, die der mittelbaren Beheizung von Gütern in chemischen Reaktoren dienen und die nicht im Anwendungsbereich von Abschnitt 5 liegen.

## Conditions
Rule set | Attribute | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
RS188 | products | contains_any | Feuerungsanlagen, Gasturbinenanlagen, Verbrennungsmotoranlagen |  | § 1 Abs. 1 | Feuerungsanlagen, einschließlich Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen sowie Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen
RS189 | activities | contains_any | Großfeuerungsanlage außerhalb Zellstoffindustrie, Raffinerie, organische Grundchemikalien oder chemische Reaktoren |  | § 25 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für alle Feuerungsanlagen im Anwendungsbereich nach § 1, soweit die Feuerungsanlagen nicht in den Anwendungsbereich des Abschnitts 3, 4, 5 oder 6 fallen.
RS190 | activities | contains_any | Zellstoffindustrie |  | § 40 | Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Großfeuerungsanlagen der Zellstoffindustrie, die Brennstoffe nach § 2 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d einsetzen.
RS190 | products | contains_any | faserige pflanzliche Abfälle, Ablaugen aus der Zellstoffherstellung |  | § 40 | Brennstoffe nach § 2 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d
RS191 | activities | eq | Raffinerie |  | § 46 | Feuerungsanlagen in Raffinerien
RS191 | products | contains_any | Raffinerieheizgase, Destillationsrückstände, Konversionsrückstände |  | § 46 | die Raffinerieheizgase oder Destillations- oder Konversionsrückstände einsetzen
RS192 | activities | contains_any | Herstellung von Alkenen durch Spalten von Kohlenwasserstoffen, Spalten von 1,2-Dichlorethan |  | § 57 | für Großfeuerungsanlagen zur Herstellung von Alkenen durch Spalten von Kohlenwasserstoffen und für Großfeuerungsanlagen zum Spalten von 1,2-Dichlorethan
RS193 | activities | contains_any | Reformieren von Erdgas, mittelbare Beheizung von Gütern in chemischen Reaktoren |  | § 62 | für Großfeuerungsanlagen zum Reformieren von Erdgas sowie in anderen Großfeuerungsanlagen der chemischen Industrie, die der mittelbaren Beheizung von Gütern in chemischen Reaktoren dienen und die nicht im Anwendungsbereich von Abschnitt 5 liegen
RS193 | products | not_included_in | Feuerungsanlagen im Anwendungsbereich des Abschnitts 5 |  | § 62 | und die nicht im Anwendungsbereich von Abschnitt 5 liegen

## Proposed Attributes
Key | Name (EN) | Name (DE) | Data type | Default unit | Matching type

## Obligations
Rule set | Title (EN) | Title (DE) | Kind | Frequency | Check frequency | Complexity | Business functions | Description (EN) | Description (DE) | Affected products/services (EN) | Affected products/services (DE) | Checking responsibility (EN) | Checking responsibility (DE) | Check method (EN) | Check method (DE) | Source reference | Source excerpt
| Comply with emission limits | Emissionsgrenzwerte einhalten | other | continuous | continuous | 5 |  | The operator must properly construct and operate the combustion plant and comply with the applicable emission limits. After a substantial change, the requirements apply to the changed or affected plant parts; the total capacity after the change is decisive. | Der Betreiber muss die Feuerungsanlage richtig errichten und betreiben und die jeweils anwendbaren Emissionsgrenzwerte einhalten. Bei wesentlichen Änderungen gelten die Anforderungen für die geänderten oder betroffenen Anlagenteile; maßgeblich ist die Gesamtleistung nach der Änderung. | Combustion plants with a rated thermal input of at least 50 MW, including large combustion plants, gas turbine plants and combustion engine plants | Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 50 MW, einschließlich Großfeuerungsanlagen, Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen | Operator; oversight by the competent authority | Betreiber; Überwachung durch die zuständige Behörde | Compliance with the applicable emission limits using annual, monthly, daily and half-hourly averages and, where applicable, sulphur removal and flue-gas desulphurisation rates | Einhaltung der jeweils anwendbaren Emissionsgrenzwerte anhand von Jahres-, Monats-, Tages- und Halbstundenmittelwerten sowie gegebenenfalls Schwefelabscheide- und Entschwefelungsgraden | § 28 Abs. 1; § 8 | Feuerungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen dieses Absatzes und der Absätze 2 bis 5, des Absatzes 6 Satz 1, des Absatzes 7, des Absatzes 8 Satz 1 und 3, des Absatzes 9 Satz 1 und der Absätze 10 bis 15 eingehalten werden.
| Assess and implement combined heat and power | Kraft-Wärme-Kopplung prüfen und umsetzen | governance | event_triggered | event_triggered | 3 |  | During construction or a substantial change, combined heat and power measures must be implemented where technically possible and proportionate. Otherwise, the competent authority must be notified without delay. For certain natural-gas-fired gas turbine or combustion engine plants, gas-and-steam turbine or combustion-engine-and-steam-turbine coupling measures must be implemented instead. | Bei Errichtung oder wesentlicher Änderung sind Maßnahmen zur Kraft-Wärme-Kopplung durchzuführen, sofern dies technisch möglich und verhältnismäßig ist. Andernfalls ist die zuständige Behörde unverzüglich zu informieren. Für bestimmte Erdgas-Gasturbinen- oder Verbrennungsmotoranlagen sind ersatzweise Maßnahmen zur Kopplung von Gas- und Dampfturbinen beziehungsweise Verbrennungs- und Dampfturbinen durchzuführen. | Combustion plants being constructed or substantially changed | Feuerungsanlagen bei Errichtung oder wesentlicher Änderung | Operator; competent authority as recipient of the notification | Betreiber; zuständige Behörde als Empfänger der Anzeige | Assessment of technical feasibility and proportionality; immediate notification to the competent authority if the measure cannot be carried out | Prüfung der technischen Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit; unverzügliche Anzeige an die zuständige Behörde, wenn die Maßnahme nicht durchgeführt werden kann | § 7 Abs. 1 und 2 | Der Betreiber hat bei der Errichtung oder der wesentlichen Änderung einer Feuerungsanlage Maßnahmen zur Kraft-Wärme-Kopplung durchzuführen, es sei denn, dies ist technisch nicht möglich oder unverhältnismäßig.
| Assess carbon dioxide retrofit | Kohlendioxid-Nachrüstung prüfen | due_diligence | event_triggered | one_time | 4 |  | Before the first permit and for a corresponding change or expansion, the operator must assess whether suitable carbon dioxide storage and transport facilities are available and whether retrofit for capture and compression is technically feasible and economically reasonable. If the conditions are met, sufficient space for the retrofit must be reserved. | Vor der erstmaligen Genehmigung sowie bei einer entsprechenden Änderung oder Erweiterung muss der Betreiber prüfen, ob geeignete Kohlendioxidspeicher und Transportmöglichkeiten verfügbar sind und ob eine Nachrüstung zur Abscheidung und Kompression technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Bei erfüllten Voraussetzungen ist eine ausreichend große Nachrüstfläche freizuhalten. | Combustion plants for electricity generation with a rated electrical output of at least 300 MW | Feuerungsanlagen zur Stromerzeugung mit einer elektrischen Nennleistung von mindestens 300 MW | Operator; review and receipt by the competent authority | Betreiber; Prüfung und Entgegennahme durch die zuständige Behörde | Assessment of suitable carbon dioxide storage availability and the technical and economic feasibility of transport access and retrofit; submission of the result to the authority | Prüfung der Verfügbarkeit geeigneter Kohlendioxidspeicher sowie der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeit von Transportzugang und Nachrüstung; Darlegung des Ergebnisses gegenüber der Behörde | § 9 Abs. 1 und 2 | Vor der erstmaligen Genehmigung der Errichtung oder des Betriebs einer Feuerungsanlage zur Erzeugung von Strom mit einer elektrischen Nennleistung von 300 MW oder mehr hat der Betreiber zu prüfen, ob
| Control emissions during storage and transport | Emissionen bei Lagerung und Transport begrenzen | other | continuous | continuous | 3 |  | During storage and transport, the operator must take the emission-control measures specified in more detail by the authority. Dust from filters must be removed into closed containers or moistened at discharge points; dusty combustion residues must be transported and stored temporarily in closed systems. | Bei Lagerung und Transport sind behördlich näher bestimmte Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung zu treffen. Filterstäube sind geschlossen abzuziehen oder an den Austragsstellen zu befeuchten; staubförmige Verbrennungsrückstände sind geschlossen zu transportieren und zwischenzulagern. | Substances stored or transported at combustion plants and dusty combustion residues | Bei Feuerungsanlagen gelagerte oder transportierte Stoffe und staubförmige Verbrennungsrückstände | Operator; details specified by the competent authority | Betreiber; nähere Bestimmung durch die zuständige Behörde | Use of emission-control measures, closed containers, enclosed transport systems and enclosed interim storage | Verwendung emissionsbegrenzender Maßnahmen, geschlossener Behältnisse, geschlossener Transporteinrichtungen und geschlossener Zwischenlager | § 10 | Für staubförmige Verbrennungsrückstände sind geschlossene Transporteinrichtungen und geschlossene Zwischenlager zu verwenden.
| Perform fuel control | Brennstoffkontrolle durchführen | record_keeping | other_frequency | other_frequency | 4 |  | The operator must determine data for fuels supplied to the plant, generally quarterly for lignite and annually for other fuels. Longer intervals apply where results are sufficiently stable; a new fuel requires an immediate renewed determination. Results must be retained for five years and submitted on request. | Der Betreiber muss die Daten der zugeführten Brennstoffe ermitteln, grundsätzlich vierteljährlich bei Braunkohle und jährlich bei anderen Brennstoffen. Bei hinreichend stabilen Ergebnissen gelten längere Intervalle; bei einem neuen Brennstoff ist unverzüglich erneut zu ermitteln. Ergebnisse sind fünf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. | Combustion plants receiving fuels | Feuerungsanlagen mit Brennstoffzufuhr | Operator or appointed fuel supplier; competent authority on request | Betreiber oder beauftragter Brennstofflieferant; zuständige Behörde auf Verlangen | Determine fuel data by sampling according to generally accepted technical rules; retain and submit the results | Ermittlung der Brennstoffdaten mittels Stichprobe nach allgemein anerkannten Regeln der Technik; Aufbewahrung und Vorlage der Ergebnisse | § 13 | Der Betreiber hat die Brennstoffdaten der der Feuerungsanlage zugeführten Brennstoffe, ausgenommen Zündbrennstoffe, gemäß Anlage 1 zu ermitteln (Brennstoffkontrolle).
| Determine energy efficiency | Energieeffizienz bestimmen | record_keeping | event_triggered | event_triggered | 3 |  | The operator must determine electrical or mechanical net efficiency and, where applicable, fuel-based net efficiency after commissioning and after relevant changes. Results must be retained for at least five years and submitted on request. | Der Betreiber muss den elektrischen oder mechanischen Nettowirkungsgrad und gegebenenfalls den brennstoffbezogenen Nettowirkungsgrad nach der Inbetriebnahme und nach relevanten Änderungen bestimmen. Die Ergebnisse sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. | Combustion plants generating electrical or mechanical energy or useful heat | Feuerungsanlagen mit elektrischer oder mechanischer Energieerzeugung oder Nutzwärmeerzeugung | Operator or appointed manufacturer or supplier; competent authority on request | Betreiber oder beauftragter Hersteller beziehungsweise Lieferant; zuständige Behörde auf Verlangen | Determine net efficiency through a performance test at the permitted maximum output or under representative operating conditions | Bestimmung des Nettowirkungsgrads durch Leistungstest bei zugelassener Höchstleistung oder repräsentativen Betriebsbedingungen | § 14 | Der Betreiber einer Feuerungsanlage zur Bereitstellung von elektrischer oder mechanischer Energie hat den elektrischen oder mechanischen Nettowirkungsgrad zu bestimmen.
| Ensure measurement and monitoring | Messung und Überwachung sicherstellen | record_keeping | continuous | continuous | 5 |  | Before commissioning, suitable measurement sites and measurement and evaluation systems must be installed. The operator must continuously or periodically determine the required parameters, have instruments calibrated and tested, and evaluate and document the results. | Vor der Inbetriebnahme sind geeignete Messplätze sowie Mess- und Auswerteeinrichtungen einzurichten. Der Betreiber muss vorgeschriebene Parameter kontinuierlich oder periodisch ermitteln, Messeinrichtungen kalibrieren und prüfen lassen sowie die Ergebnisse auswerten und dokumentieren. | Combustion plants requiring emission or operating-parameter measurements | Feuerungsanlagen mit Emissions- oder Betriebsgrößenmessung | Operator; officially designated measurement body for calibration and functional testing; competent authority for evidence and reports | Betreiber; bekannt gegebene Messstelle für Kalibrierung und Funktionsprüfung; zuständige Behörde für Nachweise und Berichte | Set up suitable measurement sites and instruments; perform continuous or periodic measurement, calibration, functional testing and validation according to the prescribed methods | Einrichtung geeigneter Messplätze und Messeinrichtungen; kontinuierliche oder periodische Messung, Kalibrierung, Funktionsprüfung und Validierung nach den vorgeschriebenen Verfahren | §§ 15 bis 21 | Der Betreiber hat vor der Inbetriebnahme einer Anlage für die Messungen zur Feststellung der Emissionen sowie zur Ermittlung der Bezugs- oder Betriebsgrößen Messplätze einzurichten.
| Submit measurement and emission reports | Mess- und Emissionsberichte vorlegen | reporting | annual | annual | 4 |  | The operator must submit continuous measurement reports annually by 31 March of the following year, periodic measurement reports within twelve weeks, and annual emission reports by 30 April of the following year. Reports and related records generally must be retained for five years. | Der Betreiber muss kontinuierliche Messberichte jährlich bis zum 31. März des Folgejahres, periodische Messberichte innerhalb von zwölf Wochen und jährliche Emissionsberichte bis zum 30. April des Folgejahres vorlegen. Berichte und zugehörige Aufzeichnungen sind grundsätzlich fünf Jahre aufzubewahren. | Combustion plants subject to continuous or periodic measurement obligations | Feuerungsanlagen mit kontinuierlichen oder periodischen Messpflichten | Operator; competent authority as recipient | Betreiber; zuständige Behörde als Empfänger | Prepare measurement reports, annual reports and, where applicable, evidence; submit them to the competent authority and retain the documents | Erstellung von Messberichten, Jahresberichten und gegebenenfalls Nachweisen; Vorlage bei der zuständigen Behörde und Aufbewahrung der Unterlagen | § 22 Abs. 1; §§ 19 Abs. 4, 21 Abs. 1 | Der Betreiber hat der zuständigen Behörde jährlich jeweils bis zum Ablauf des 30. April des Folgejahres für jede einzelne Anlage unter Beachtung der Aggregationsregeln nach § 4 Folgendes zu berichten:
| Retrofit grid stability plants | Netzstabilitätsanlage nachrüsten | governance | event_triggered | event_triggered | 4 |  | The operator must determine expected operating hours, enable any required retrofit, and carry it out if the rolling five-year average exceeds 300 hours. The retrofit must be completed within two years, and operating hours must be reported annually. | Der Betreiber muss die erwarteten Betriebsstunden feststellen, eine erforderliche Nachrüstung technisch ermöglichen und sie durchführen, wenn der gleitende Fünfjahresdurchschnitt 300 Stunden überschreitet. Die Nachrüstung ist innerhalb von zwei Jahren abzuschließen; die Betriebsstunden sind jährlich zu berichten. | Grid stability plants expected to operate for more than 300 hours per year | Netzstabilitätsanlagen mit mehr als 300 erwarteten jährlichen Betriebsstunden | Operator; competent authority receiving the annual report | Betreiber; zuständige Behörde als Empfänger des Jahresberichts | Determine operating hours over the rolling five-year average and carry out the technical retrofit within the statutory period | Feststellung der Betriebsstunden im gleitenden Fünfjahresdurchschnitt und technische Nachrüstung innerhalb der gesetzlichen Frist | § 35 Abs. 1 bis 4 | Der Betreiber hat gemäß Absatz 3 die Nachrüstung nach Absatz 1 Satz 2 durchzuführen, wenn die jährlichen Betriebsstunden der Netzstabilitätsanlage im gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren einen Wert von 300 Stunden übersteigen.
| Handle air-pollution-control failures | Störungen der Abgasreinigung behandeln | other | event_triggered | event_triggered | 3 |  | In the event of malfunction or failure of air-pollution control, the operator must immediately restore proper operation. If this cannot be achieved within 24 hours, operation must be restricted or the plant shut down; the authority must be notified within 48 hours at the latest. | Bei einer Störung oder einem Ausfall der Abgasreinigung muss der Betreiber unverzüglich den ordnungsgemäßen Betrieb wiederherstellen. Gelingt dies nicht innerhalb von 24 Stunden, ist der Betrieb einzuschränken oder die Anlage außer Betrieb zu nehmen; die Behörde ist spätestens innerhalb von 48 Stunden zu unterrichten. | Combustion plants experiencing malfunction or failure of an air-pollution control device | Feuerungsanlagen bei Störung oder Ausfall einer Abgasreinigungseinrichtung | Operator; competent authority receiving the notification | Betreiber; zuständige Behörde als Empfänger der Meldung | Take immediate restoration measures; restrict or shut down operation after 24 hours at the latest; notify the authority within 48 hours at the latest | Unverzügliche Wiederherstellungsmaßnahmen; Einschränkung oder Stilllegung spätestens nach 24 Stunden; Unterrichtung der Behörde spätestens innerhalb von 48 Stunden | § 12 Abs. 2 | Der Betreiber einer Anlage hat bei einer Betriebsstörung an einer Abgasreinigungseinrichtung oder bei ihrem Ausfall unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen für die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs zu ergreifen.

## Penalties
Rule set | Description (EN) | Description (DE) | Kind | Responsible authority | Source reference | Source excerpt
| Intentional or negligent breaches of construction and operating requirements, notification, evidence, measurement, monitoring, reporting, record-retention and retrofit duties constitute administrative offences under Section 62(1) no. 2 or no. 7 of the Federal Immission Control Act. The regulation itself does not specify a monetary amount. | Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Anforderungen an Errichtung und Betrieb, Anzeige-, Nachweis-, Mess-, Überwachungs-, Berichts-, Aufbewahrungs- und Nachrüstungspflichten sind Ordnungswidrigkeiten nach § 62 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Die Verordnung selbst nennt keine konkrete Bußgeldhöhe. | other | Zuständige Verwaltungsbehörde nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz | § 67 Abs. 1 und 2 | Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 2 des Bundes-Immissionsschutzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

## Milestones
Ref | Milestone type | Date | Description (EN) | Description (DE) | Source reference | Source excerpt
M232 | application_start | 2021-08-18 | Application begins for existing plants within the scope of Section 2. | Beginn der Anwendung der Verordnung für bestehende Anlagen im Anwendungsbereich des Abschnitts 2. | § 39 Abs. 1 | Für bestehende Anlagen im Anwendungsbereich des Abschnitts 2 gelten die Anforderungen dieser Verordnung ab dem 18. August 2021.
M235 | application_start | 2021-12-08 | Application begins for existing plants within the scope of Section 5. | Beginn der Anwendung der Verordnung für bestehende Anlagen im Anwendungsbereich des Abschnitts 5. | § 61 Abs. 2 | Für bestehende Anlagen im Anwendungsbereich des Abschnitts 5 gelten die Anforderungen dieser Verordnung, ausgenommen die unter Absatz 1 fallenden Anforderungen, ab dem 8. Dezember 2021.
M233 | application_start | 2022-01-01 | Application begins for annual emission limits for existing plants under Section 2. | Beginn der Anwendung der jahresbezogenen Emissionsgrenzwerte für bestehende Anlagen nach Abschnitt 2. | § 39 Abs. 1 | Abweichend von Satz 1 gelten die jahresbezogenen Emissionsgrenzwerte ab dem Kalenderjahr 2022.
M234 | application_start | 2023-01-01 | Application begins for the regulatory requirements for certain 2003 existing plants supplying district heating. | Beginn der Anwendung der Verordnungsanforderungen für bestimmte 2003-Altanlagen mit Fernwärmeabgabe. | § 39 Abs. 2 | Abweichend von Absatz 1 gelten für 2003-Altanlagen im Anwendungsbereich des Abschnitts 2 mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW bis 200 MW, die mindestens 50 Prozent der erzeugten Nutzwärme der Anlage, berechnet als gleitender Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren, als Dampf oder Warmwasser in ein öffentliches Fernwärmenetz abgeben, die Anforderungen dieser Verordnung ab dem 1. Januar 2023.
M236 | other | 2023-12-31 | Deadline for shutting down certain existing plants under the transitional provision. | Frist für die Stilllegung bestimmter bestehender Anlagen nach der Übergangsregelung. | § 39 Abs. 3 | dass er diese Anlage unter Verzicht auf die Berechtigung zum Betrieb aus der Genehmigung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 stilllegt
M237 | other | 2024-07-15 | End of the transitional methane emission limit for lean-burn operation. | Ende der Übergangsregelung für den Methan-Emissionsgrenzwert im Magerbetrieb. | § 34 Abs. 2 | Bis zum Beginn des 15. Juli 2024 gilt abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa ein Emissionsgrenzwert für Methan von 1 050 mg/m³ für den Tagesmittelwert.
M238 | application_start | 2025-07-15 | Stricter mercury limits begin for certain existing large combustion plants. | Beginn verschärfter Quecksilbergrenzwerte für bestimmte bestehende Großfeuerungsanlagen. | § 28 Abs. 3 und 4 | und ab dem 15. Juli 2025

## Linked Regulations
Link type | Target reference number | Target name