## Regulation
Name | 1. BImSchV
Reference number | bimschv_1_2010
Jurisdiction | de
Topic
Instrument type | regulation
Status | in_force
Valid from | 2010-03-22
Valid to | -693961
Modified date | 2021-12-15
Listed at
Short name (EN) | First Federal Immission Control Ordinance
Short name (DE) | Erste Bundes-Immissionsschutzverordnung
Full name (EN) | First Ordinance on the Implementation of the Federal Immission Control Act (Ordinance on Small and Medium-Sized Combustion Plants)
Full name (DE) | Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen)
Description (EN) | Regulates the construction, condition, operation and monitoring of small and medium-sized combustion plants, including emission limits, fuel requirements and transitional provisions.
Description (DE) | Regelt die Errichtung, Beschaffenheit, den Betrieb und die Überwachung kleiner und mittlerer Feuerungsanlagen sowie Emissionsgrenzwerte, Brennstoffanforderungen und Übergangsregelungen.

## Rule Sets
Ref | Label (EN) | Label (DE) | Country scope | Effective from | Effective until | Applies to milestone | Expiring milestone | Source reference | Source excerpt
RS77 | Non-permitted combustion plants using solid or other fuels | Nicht genehmigungsbedürftige Feuerungsanlagen für feste oder sonstige Brennstoffe |  | 2010-03-22 | 2958465 | M147 |  | § 1 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Feuerungsanlagen, die keiner Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedürfen, mit Ausnahme von Feuerungsanlagen zur Verbrennung von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt oder mehr.
RS78 | Non-permitted oil- and gas-fired plants below 1 MW | Nicht genehmigungsbedürftige Öl- und Gasfeuerungsanlagen unter 1 MW |  | 2010-03-22 | 2958465 | M147 |  | § 1 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Feuerungsanlagen, die keiner Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedürfen, mit Ausnahme von Feuerungsanlagen zur Verbrennung von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt oder mehr.

## Conditions
Rule set | Attribute | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt

## Proposed Attributes
Key | Name (EN) | Name (DE) | Data type | Default unit | Matching type

## Obligations
Rule set | Title (EN) | Title (DE) | Kind | Frequency | Check frequency | Complexity | Business functions | Description (EN) | Description (DE) | Affected products/services (EN) | Affected products/services (DE) | Checking responsibility (EN) | Checking responsibility (DE) | Check method (EN) | Check method (DE) | Source reference | Source excerpt
| Permitted fuels and fuel quality | Zulässige Brennstoffe und Brennstoffqualität | governance | continuous | continuous | 4 |  | The operator may use only the fuels listed in Section 3(1) and must comply with the applicable quality, sulphur, moisture and binder requirements. | Der Betreiber darf nur die in § 3 Absatz 1 aufgeführten Brennstoffe einsetzen und muss die dortigen Qualitäts-, Schwefel-, Feuchte- und Bindemittelanforderungen einhalten. | Combustion plants not requiring a permit, using solid, liquid or gaseous fuels | Nicht genehmigungsbedürftige Feuerungsanlagen für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe |  |  |  |  | § 3 Absatz 1-5 | In Feuerungsanlagen nach § 1 dürfen nur die folgenden Brennstoffe eingesetzt werden:
| Proper operation and manufacturer instructions | Ordnungsgemäßer Betrieb und Herstellervorgaben | governance | continuous | continuous | 3 |  | Plants must be in proper technical condition, operated with suitable fuels, and constructed and operated in accordance with the manufacturer's instructions. | Die Anlagen müssen sich in ordnungsgemäßem technischem Zustand befinden, mit geeigneten Brennstoffen betrieben werden und nach den Herstellervorgaben errichtet und betrieben werden. | Combustion plants using solid fuels | Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe | Operator | Betreiber | Technical condition check and comparison with manufacturer specifications | Technische Zustandsprüfung und Abgleich mit Herstellerangaben | § 4 Absatz 1 | Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe dürfen nur betrieben werden, wenn sie sich in einem ordnungsgemäßen technischen Zustand befinden. Sie dürfen nur mit Brennstoffen nach § 3 Absatz 1 betrieben werden, für deren Einsatz sie nach Angaben des Herstellers geeignet sind. Errichtung und Betrieb haben sich nach den Vorgaben des Herstellers zu richten.
| Advice for manually fed plants | Beratung bei handbeschickten Anlagen | due_diligence | event_triggered | event_triggered | 1 |  | After construction or a change of operator, the operator must obtain advice within one year on proper operation, fuel storage and handling of solid fuels. | Der Betreiber muss sich nach Errichtung oder Betreiberwechsel innerhalb eines Jahres zur sachgerechten Bedienung, Brennstofflagerung und zum Umgang mit festen Brennstoffen beraten lassen. | Manually fed combustion plants using solid fuels | Handbeschickte Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe | Chimney sweep | Schornsteinfegerin oder Schornsteinfeger | Advice from a chimney sweep | Beratung durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger | § 4 Absatz 8 | Der Betreiber einer handbeschickten Feuerungsanlage für feste Brennstoffe hat sich nach der Errichtung oder nach einem Betreiberwechsel innerhalb eines Jahres hinsichtlich der sachgerechten Bedienung der Feuerungsanlage, der ordnungsgemäßen Lagerung des Brennstoffs sowie der Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger ... beraten zu lassen.
| Commissioning inspection and initial monitoring | Abnahme und Erstüberwachung | due_diligence | event_triggered | event_triggered | 4 |  | The operator must have compliance with applicable requirements established before commissioning and, for the plants covered by Section 14(2), within four weeks after commissioning. | Der Betreiber muss die Einhaltung der anwendbaren Anforderungen vor Inbetriebnahme sowie bei den in § 14 Absatz 2 genannten Anlagen innerhalb von vier Wochen nach Inbetriebnahme feststellen lassen. | Newly constructed or substantially modified combustion plants | Neue oder wesentlich geänderte Feuerungsanlagen | Chimney sweep | Schornsteinfegerin oder Schornsteinfeger | Determination and measurement by a chimney sweep; issuance of a certificate | Feststellung und Messung durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger; Ausstellung einer Bescheinigung | § 14 Absatz 1-4 | Der Betreiber einer ab dem 22. März 2010 errichteten oder wesentlich geänderten Feuerungsanlage ... hat die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger feststellen zu lassen.
| Recurring monitoring | Wiederkehrende Überwachung | due_diligence | biennial | biennial | 4 |  | The operator must have compliance with the applicable emission and operating requirements monitored regularly; certain oil- and gas-fired plants are subject to a three- or two-year cycle, or a five-year cycle where continuous self-calibrating combustion control is installed. | Der Betreiber muss die Einhaltung der jeweiligen Emissions- und Betriebsanforderungen regelmäßig überwachen lassen; für bestimmte Öl- und Gasfeuerungsanlagen gilt ein drei- oder zweijähriger Turnus, bei selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung ein fünfjähriger Turnus. | Solid-fuel plants from 4 kW and oil- and gas-fired plants from 4 kW | Feuerungsanlagen mit festen Brennstoffen ab 4 kW sowie Öl- und Gasfeuerungsanlagen ab 4 kW | Chimney sweep | Schornsteinfegerin oder Schornsteinfeger | Recurring measurements by a chimney sweep | Wiederkehrende Messungen durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger | § 15 Absatz 1-3 | hat die Einhaltung der Anforderungen ... einmal in jedem zweiten Kalenderjahr von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger durch Messungen feststellen zu lassen.
| Measurement opening | Messöffnung | governance | event_triggered | continuous | 2 |  | The operator must install or arrange for installation of a compliant measurement opening and permit the competent authority to install one on request. | Der Betreiber muss eine vorschriftsgemäße Messöffnung herstellen oder herstellen lassen und der zuständigen Behörde deren Herstellung auf Verlangen gestatten. | Combustion plants subject to mandatory chimney-sweep activities | Feuerungsanlagen mit vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten | Operator | Betreiber | Installation of a measurement opening in accordance with Annex 1 | Herstellung einer Messöffnung nach Anlage 1 | § 12 | Der Betreiber einer Feuerungsanlage, für die nach den §§ 14 und 15 Messungen ... vorgeschrieben sind, hat eine Messöffnung herzustellen oder herstellen zu lassen ... In anderen ... Fällen hat der Betreiber auf Verlangen der zuständigen Behörde die Herstellung einer Messöffnung zu gestatten.
| Measurement methods and equipment | Messverfahren und Messeinrichtungen | record_keeping | continuous | continuous | 4 |  | Measurements must be conducted using state-of-the-art measurement technology; measuring equipment used must be inspected every six months. | Messungen müssen nach dem Stand der Messtechnik durchgeführt werden; eingesetzte Messeinrichtungen sind halbjährlich überprüfen zu lassen. | Solid-fuel, oil-fired and gas-fired combustion plants | Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, Öl- und Gasfeuerungsanlagen | Operator; measuring equipment inspected by a notified body | Betreiber; Überprüfung der Messeinrichtungen durch bekannt gegebene Stelle | Measurement using the prescribed methods and suitable, regularly inspected measuring equipment | Messung nach den vorgeschriebenen Messverfahren und mit geeigneten, regelmäßig überprüften Messeinrichtungen | § 13 Absatz 1-3 | Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich einmal von einer nach Landesrecht zuständigen Behörde bekannt gegebenen Stelle zu überprüfen.
| Transitional monitoring of existing plants | Übergangsüberwachung bestehender Anlagen | due_diligence | biennial | biennial | 3 |  | The operator must have compliance with the transitional requirements monitored by 31 December 2011 and subsequently every two years. | Der Betreiber muss die Einhaltung der Übergangsanforderungen bis zum 31. Dezember 2011 und anschließend alle zwei Jahre überwachen lassen. | Existing combustion plants using solid fuels | Bestehende Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe | Chimney sweep | Schornsteinfegerin oder Schornsteinfeger | Monitoring by a chimney sweep | Überwachung durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger | § 25 Absatz 4 | Der Betreiber einer bestehenden Feuerungsanlage für feste Brennstoffe ... hat die Einhaltung der Anforderungen bis einschließlich 31. Dezember 2011 und anschließend alle zwei Jahre von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger überwachen zu lassen.
| Evidence for existing room-heating plants | Nachweise für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen | record_keeping | one_time | one_time | 3 |  | The operator must demonstrate compliance with the transitional limits and have the type-plate date established and the evidence submitted within the prescribed deadlines. | Der Betreiber muss die Einhaltung der Übergangsgrenzwerte nachweisen und das Typschilddatum sowie die Nachweise fristgerecht feststellen beziehungsweise vorlegen lassen. | Existing room-heating combustion plants using solid fuels | Bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe | Operator | Betreiber | Submission of a manufacturer's test certificate or measurement by a chimney sweep | Vorlage einer Herstellerbescheinigung oder Messung durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger | § 26 Absatz 1 und Absatz 5 | Nachweise nach Absatz 1 Satz 2 müssen bis spätestens 31. Dezember 2012 dem Bezirksschornsteinfegermeister vorgelegt werden.
| Transmission and recording of evidence | Übermittlung und Aufzeichnung von Nachweisen | record_keeping | event_triggered | event_triggered | 2 |  | The operator must ensure that evidence of all required activities is sent; the district chimney sweep must record the completed work in the sweeping register. | Der Betreiber muss dafür sorgen, dass Nachweise über alle durchzuführenden Tätigkeiten gesendet werden; der Bezirksschornsteinfegermeister muss die Arbeiten im Kehrbuch eintragen. | Combustion plants subject to mandatory chimney-sweep activities | Feuerungsanlagen mit vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten | Operator and district chimney sweep | Betreiber und Bezirksschornsteinfegermeister | Sending evidence to the district chimney sweep and recording it in the sweeping register | Übersendung von Nachweisen an den Bezirksschornsteinfegermeister und Eintragung in das Kehrbuch | § 20 | Der Betreiber einer Feuerungsanlage hat dafür Sorge zu tragen, dass die Nachweise über die Durchführung aller von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger durchzuführenden Tätigkeiten an den Bezirksschornsteinfegermeister gesendet werden.

## Penalties
Rule set | Description (EN) | Description (DE) | Kind | Responsible authority | Source reference | Source excerpt
| Intentional or negligent breaches of the duties listed in Section 24, including use of unauthorised fuels, improper operation or failure to arrange monitoring, constitute administrative offences under Section 62(1) no. 7 of the Federal Immission Control Act. The Regulation does not specify a fine amount. | Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die in § 24 aufgeführten Pflichten, insbesondere die Verwendung unzulässiger Brennstoffe, der nicht ordnungsgemäße Betrieb oder die unterlassene Überwachung, stellen Ordnungswidrigkeiten nach § 62 Absatz 1 Nummer 7 BImSchG dar. Die Verordnung nennt keinen konkreten Bußgeldbetrag. | monetary_fine |  | § 24 | Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
| Continuing to operate a combustion plant contrary to the transitional requirements of Section 25(1) or Section 26(1) constitutes an administrative offence. | Das Weiterbetreiben einer Feuerungsanlage entgegen den Übergangsanforderungen des § 25 Absatz 1 oder des § 26 Absatz 1 ist eine Ordnungswidrigkeit. | monetary_fine |  | § 24 Nummer 16 | entgegen § 25 Absatz 1 Satz 1 oder § 26 Absatz 1 Satz 1 eine Feuerungsanlage weiterbetreibt

## Milestones
Ref | Milestone type | Date | Description (EN) | Description (DE) | Source reference | Source excerpt
M136 | entry_into_force | 2010-03-22 | Entry into force of the Regulation | Inkrafttreten der Verordnung | § 28 | Diese Verordnung tritt am 22. März 2010 in Kraft.
M147 | repeal | 2010-03-22 | Repeal of the Regulation on small and medium-sized combustion plants | Aufhebung der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen | § 28 | Gleichzeitig tritt die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom. 14. März 1997 ... außer Kraft.
M137 | other | 2013-01-01 | Transition to authorised district chimney sweeps | Übergang zu bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern | § 27 | An die Stelle der Bezirksschornsteinfegermeister treten ab dem 1. Januar 2013 die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach § 48 Satz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes.
M138 | application_start | 2015-01-01 | Start of various Stage 1 requirements for existing and newly constructed plants | Beginn verschiedener Anforderungen der Stufe 1 für bestehende und neu errichtete Anlagen | § 25 Absatz 1 und Absatz 3; § 26 Absatz 6 | 1. Januar 2015
M139 | application_start | 2015-01-01 | Application start of Stage 2 emission limits for certain plants | Anwendungsbeginn der Stufe-2-Grenzwerte für bestimmte Anlagen | § 5 Absatz 1 | Die Grenzwerte der Stufe 2 erst für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2014 errichtet werden.
M140 | application_start | 2016-01-01 | Start of the transitional period for compliance with limits for certain log-fired plants | Beginn der Übergangsfrist für die Einhaltung der Grenzwerte bei bestimmten Scheitholzanlagen | § 5 Absatz 1 | die Grenzwerte der Stufe 2 erst für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 errichtet werden.
M141 | other | 2017-12-31 | Deadline for upgrading or decommissioning certain room-heating combustion plants | Frist für Nachrüstung oder Außerbetriebnahme bestimmter Einzelraumfeuerungsanlagen | § 26 Absatz 2 | 1. Januar 1975 bis 31. Dezember 1984 ¦ 31. Dezember 2017
M142 | application_start | 2019-01-01 | Start of the emission-limit obligation for existing plants constructed from 1995 to 2004 | Beginn der Grenzwertpflicht für bestehende Anlagen aus dem Errichtungszeitraum 1995 bis 2004 | § 25 Absatz 1 | vom 1. Januar 1995 bis einschließlich 31. Dezember 2004 ¦ 1. Januar 2019
M143 | other | 2020-12-31 | Deadline for upgrading or decommissioning certain room-heating combustion plants | Frist für Nachrüstung oder Außerbetriebnahme bestimmter Einzelraumfeuerungsanlagen | § 26 Absatz 2 | 1. Januar 1985 bis 31. Dezember 1994 ¦ 31. Dezember 2020
M144 | application_start | 2022-01-01 | Start of chimney requirements for newly constructed solid-fuel combustion plants | Beginn der Anforderungen an Schornsteine für neu errichtete Festbrennstoffanlagen | § 19 Absatz 1 | Bei einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe, die nach dem 31. Dezember 2021 errichtet wird
M145 | other | 2024-12-31 | Deadline for upgrading or decommissioning the youngest covered room-heating combustion plants | Frist für Nachrüstung oder Außerbetriebnahme der jüngsten erfassten Einzelraumfeuerungsanlagen | § 26 Absatz 2 | 1. Januar 1995 bis einschließlich 21. März 2010 ¦ 31. Dezember 2024
M146 | application_start | 2025-01-01 | Start of the emission-limit obligation for existing plants constructed from 2005 to 21 March 2010 | Beginn der Grenzwertpflicht für bestehende Anlagen aus dem Errichtungszeitraum 2005 bis 21. März 2010 | § 25 Absatz 1 | vom 1. Januar 2005 bis einschließlich 21. März 2010 ¦ 1. Januar 2025

## Linked Regulations
Link type | Target reference number | Target name